Ю.П. Зубюк, канд.техн.наук,

ТОВ « ЕЛЕКТРОСФЕРА»

Конденсаторна компенсація індуктивності навантажень:

погляд на деякі сучасні проблеми*

Компенсація індуктивності навантажень за допомогою конденсаторних установок (КУ) в Україні відбувається відносно швидкими темпами і, в силу відомих переваг, залишається одним з головних засобів заощадження електроенергії. За нашими оцінками, в докризовий період 2008 року, темпи впровадження конденсаторів і КУ в Україні складали кілька десятків МВАр щомісячно. Але, щоби принаймні, наблизитись до  рівня компенсації індустріально розвинутих країн, існуючий парк конденсаторів в Україні в найближчі роки треба збільшити щонайменше вдвічі. Задача ця є вельми актуальною як з точки зору економічних переваг, так і надійності функціонування енергетичних систем в цілому.  Наочним прикладом серйозності проблеми, наприклад, є те, що однією з головних причин відомої системної аварії в травні 2005 р. в енергосистемах Москви і сусідніх областей, за визначенням Робочої групи з розслідування, став саме дефіцит джерел реактивної потужності.

Компенсація реактивної потужності (КРП) має особливу актуальність в сучасних системах передачі та споживання електроенергії, зокрема в зв`язку з такими факторами, як: суттєво великі втрати (що більше ніж в півтора рази перевищують  середньоєвропейські показники), зростання частки електроенергії в собівартості продукції і велика її енергоємність (в кілька разів перевищує аналогічну в європейських країнах), необхідність розвантаження електромереж від перетоків реактивної потужності (переведення технологічних процесів з використання газу на електроенергію), погіршення показників якості електроенергії за рахунок збільшення частки спотворюючих споживачів тощо. Введення|ввод| джерела реактивної потужності (наприклад КУ)|родника,истока| в період максимума навантаження призводить до зниження втрат в середньому на|  0,12 кВт/кВАр, а питоме зниження втрат електроенергії за рахунок компенсуючих пристроїв напругою менше| 1 кВ| складає|складывает,сдает| приблизно|примерно| 300 -450 кВт·год/кВАр, а напругою більше 1 кВ| (6-10 кВ|) – 150-300 кВт·год/кВАр [ВНИИЭ].

Суттєвою завадою в збільшенні рівня КРП в першу чергу є низька її вартість, яка не сприяє зацікавленості споживача у встановленні КУ. Плата за активну енергію далеко не в повній мірі враховує КРП, а чинна «Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії...» в ринкових умовах в повній мірі не відповідає вимогам стимулювання КРП та правовим взаємовідносинам суб`єктів електропостачання та електроспоживання, про що багаторазово зазначалось у вітчизняній пресі. Призупинене вирішення питання про відповідність реактивної потужності певній економічній (в т.ч. податковій) категорії, адже зазвичай, вона не є товаром, що свідомо купується споживачем.

Суттєвою особливістю розвитку систем електроспоживання в Україні є збільшення часток несиметричних та  спотворювальних навантажень в загальному споживанні електроенергії. Масове застосування таких навантажень без засобів електромагнітної сумісності (ЕМС) призводить до незадовільного стану з показниками якості електроенергії в суттєвій кількості випадків, яка продовжує збільшуватись. Наприклад,  такі масово вживані засоби, як напіпровідникові перетворювачі частоти для двигунів в переважній більшості встановлюються на українських промпідприємствах без засобів ЕМС, що суттєво збільшує рівні несинусоїдальності у відповідних мережах; збільшення одиничної потужності сучасних електротехнологічних установок відбувається, у великій кількості випадків, без симетрування, що призводить до збільшення рівнів несиметрії напруг тощо.

Основним стандартом з ЕМС та якості електроенергії є ДСТУ (ГОСТ) 13109-97, який, зокрема, нормує тільки несинусоїдність напруг. В той же час, конденсаторні елементи, найбільш чутливі до резонансів, можуть суттєво перевантажуватись струмами вищих гармонік, в той час як коефіцієнт спотворення синусоїдності кривої напруги залишається в межах допустимих значень. При цьому вкрай важко довести провину постачальника чи споживача в разі виходу конденсаторів з ладу. Слід вітати нещодавнє введення в дію ДСТУ IEC 61000-3-2, що нормує емісію гармонік струму (для обладнання «не більше 16 А на фазу), але частина 3-4 («більше 16 А») досі не введена, а саме вона найбільш важлива для вирішення проблем ЕМС засобів КРП.

Одним з наслідків спотворення кривих напруг і струмів є неоднозначне трактування реактивної потужності. З 70-х років в складі Міжнародної електротехнічної комісії функціонує комітет з цієї проблеми, проводяться дискусії, круглі столи, конференції. До цього часу розроблена велика кількість теоретичних підходів, визначень;  кількість публікацій за цією темою з роками не зменшується: достатньо поглянути на публікації в провідних журналах (IEEE, ETEP тощо). Вже існують сучасні прилади, що вимірюють одночасно по декілька значень реактивної потужності за різними підходами. Тому, оскільки наразі немає загальновизнаного  поняття «реактивна потужність за несинусоїдальних режимів», у вказаних випадках коректніше вести мову про конденсаторну компенсацію індуктивності навантажень  замість традиційного терміну «КРП». В цей же час, сотні тисяч індукційних лічильників, що експлуатуються в Україні, вимірюють реактивну потужність тільки за першими гармонічними складовими стумів та напруг. Все це вимагає шукати нові підходи до побудови систем керування ємнісністю C елементів КУ, що знаходяться на різних рівнях електропостачання і мінімізувати втрати ΔP, наприклад за умовою ∂ΔP/∂C=0, на відміну від регулювання тільки за «традиційними» параметрами (величина і знак реактивної потужності, коефіцієнт потужності). За збільшених рівнях несиметрії напруг слід застосовувати несиметричні структури КУ зі спеціальними регуляторами, що незалежно керують ємністю однофазних конденсаторів в фазах.

В нормативних документах (правилах) та суттєвій кількості сучасної навчальної літератури недостатньо враховуються особливості сучасного розвитку конденсаторобудування та виробництва комплектуючих для КУ. Наприклад в багатьох навчальних посібниках з електропостачання, виданих в останні роки, зазначається, що конденсатори напругою вище 1 кВ бувають тільки однофазними (хоча трифазні в Україні вони застосовуються майже півтора десятка років); детально описуються регулятори, що зняті з виробництва 15-30 років тому; подається інформація конденсаторних заводів СНД, що, технологічно дещо відстають від європейських, тощо. Спостерігається непоінформованість великої кількості проектантів та енергетиків промпідприємств. Слід зазначити, що в поточний період конденсатори середньої напруги випускаються трифазними, зазвичай напругою до 12 кВ, а однофазні до 24 кВ; одинична потужність досягає 1 МВАр. Впроваджуються конденсаторні установки напругою 27-35 кВ, в тому числі з автоматичним ступеневим і плавним регулювання ємності. В КУ середньої напруги застосовуються нові високоефективні пристрої захисту, в тому числі і для випадків застосування в умовах погіршеної якості електроенергії. Середньочастотні конденсатори, що застосовуються в КУ на частотах живлення електротехнологічних установок, в основному індукційних печей,  від 0,1 до 24 кГц мають одиничну потужність, що досягає більше 10 МВАр!

Сухі низьковольтні косинусні конденсатори номінальною напругою 400-690 В мають одиничні потужності  до 60 кВАр в циліндричних алюмінієвих корпусах  і більше 120 кВАр в прямокутних сталевих корпусах. Відповідні КУ комплектуються резистивними пускачами, що запобігають комутаційним надструмам, вимикачами-запобіжниками, тиристорними ключами, сучасними регуляторами коефіцієнту потужності (які ,з огляду на проблему несинусоїдності, коректніше називати «регулятори ємності» КУ). У випадках погіршеної якості електроенергії КУ комплектуються детюнинговими дроселями, реакторами, спеціальним приладами та пристроями захисту. Для забезпечення ЕМС поряд з КУ впроваджуються пасивні та активні фільтри, несиметричні високоточні стабілізатори напруги (потужністю до 5 МВАр) тощо.

Але водночас, спостерігається збільшення частки пропозицій нових виробників елементів КУ на ринку України. Виробництво конденсаторів є досить складним технологічним процесом, що передбачає наявність традицій та досвіду. Водночас «агресивний маркетинг» нових учасників ринку, в основному з неєвропейських країн, не завжди вживає коректну інформацію. Наприклад, в технічних даних декларується термін служби конденсаторів в рази більше, ніж строк існування самого виробника, в той час як скромніші цифри декларуються традиційними виробниками на основі статистики практичного досвіду; наявні продажі від імені європейських країн, але виготовлені на інших континентах, де наразі поки що немає технологічних традицій та відповідної кваліфікації персоналу. Очевидно, що задача поінформованості загалу електриків в царині нових досягнень і проблем, пов`язаних із заходами та засобами компенсації індуктивності навантажень набуває все більшої актуальності.

*- надрукована в журналі «Електропанорама» №12-2009